附件1：各企业监测方案

企业一

企业主要排放口监督性监测手段为手工监测、比对监测，开展方式为委托监测。委托监测项目包括废水、废气、厂界噪声，拟采取的污染物（废气、噪声、废水）监督性监测及厂界检测手段及开展方式如下：

| 检测项目类型 |  | 监督性监测手段 | 开展方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 有组织 | 手工检测 | 委托第三方开展 |
|  | 无组织 | 手工检测 |  |
| 废水 |  | 手工监测 |  |
| 厂界噪声 |  | 手工检测 |  |

（一）监测方案

废气、废水监测点位、监测项目及监测频次详见表1。

| 污染源类型 | 监测名称 | 监测项目 | 监测频次 | 监测要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 有组织废气 | DA002-DA005燃气锅炉（测一台） | 黑度、颗粒物、氮氧化物、二氧化硫 | 3次/天、1天/年 | 记录烟气量,烟气流速,烟气温度,烟气压力,烟气含湿量 |
| 废水 | 生活污水排放口 | pH、COD、BOD5、氨氮、悬浮物、动植物油 | 3次/天、2天/年 | 手动监测 |
| 噪声 | 厂界噪声 | 噪声 | 2次/天、2天/年 | 手动监测 |

- （二）监测结果评价标准

| 序号 | 类型 | 污染源 | 标准名称 | 执行标准限值 | 执行速率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 有组织废气 | 颗粒物 | 无机化学工业污染物排放标准GB31573-2015 | 30mg/m3 | / |
| 2 |  | 黑度 | 无机化学工业污染物排放标准GB31573-2015 | ≤1(林格曼黑度、级) | / |
| 3 |  | 氮氧化物 | 无机化学工业污染物排放标准GB31573-2015 | 200mg/m3 | / |
| 4 |  | 二氧化硫 | 无机化学工业污染物排放标准GB31573-2015 | 100mg/m3 | / |
| 10 | 废水 | 五日生化需氧量 | 污水综合排放标准GB8978-1996 | 60mg/L | / |
| 11 |  | 悬浮物 | 污水综合排放标准GB8978-1996 | 30mg/L | / |
| 12 |  | 动植物油 | 污水综合排放标准GB8978-1996 | 1 mg/L | / |
| 13 |  | 氨氮（NH3-N） | 污水综合排放标准GB8978-1996 | 5mg/L | / |
| 14 |  | 化学需氧量 | 污水综合排放标准GB8978-1996 | 40mg/L | / |
| 15 |  | pH值 | 污水综合排放标准GB8978-1996 | 6-9 | / |
| 16 | 噪声 | 厂界噪声 | 工业企业厂界环境噪声排放标准 （GB12348-2008) | 昼间：65dB | / |
|  |  |  |  | 夜间：55dB |  |

（三）测因子分析方法

| 类别 | 监测项目 | 分析方法及来源 | 使用仪器名称及编号 | 方法检出限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 有组织废气 | 二氧化硫 | 固定污染源排气中二氧化硫的测定 定电位电解法 HJ/T 57-2017 | 3012H型 自动烟尘气测试仪 | 3mg/m3 |
|  | 颗粒物 | 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996 | 崂应3012H型自动烟尘（气）测试仪 | 0.1mg/m3 |
|  | 黑度 | 烟气黑度 测烟望远镜法《空气和废气监测分析方法》（第四版）国家环境保护总局（2003年） | 林格曼测烟望远镜QT201 | / |
|  | 氮氧化物 | 固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法 HJ T 693-2014 | 崂应3012H型自动烟尘（气）测试仪 | 3mg/m3 |
| 废水 | pH | pH 便携式pH计法《水和废水监测分析方法》（第四版增补版）国家环境保护总局 | pH 便携式pH计 | 0.1（pH值） |
|  | 化学需氧量 | 水质 化学需氧量的测定 快速消解分光光度法 HJ/T399-2007 | COD快速测定仪 | 3mg/L |
|  | 氨氮 | 水质氨氮的测定纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009 | 双光束紫外可见分光光度计TU-1901 | 0.025mg/L |
|  | 悬浮物 | 水质悬浮物的测定 重量法 GB 11901-1989 | 万分之一电子天平 FA -2004 | 4mg/L |
|  | 生化需氧量 | 水质 五日生化需氧量（BOD5）的测定 稀释与接种法(HJ505-2009) | 生物化学需氧量（BOD5）测定仪 | 0.5mg/L |
|  | 动植物油 | 水质石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法 （HJ637-2018） | 双光束紫外可见 分光光度计 TU-1901 | 0.01mg/L |
| 噪声 | 厂界噪声 | 工业企业厂界环境噪声排放标准 （GB12348-2008) | 热球风速仪 TES-1340 多功能声级计 AWA5688 声级校准器 AWA6021A | 28.0dB(A) |
| 备注 |  |  |  |  |

企业二

企业主要排放口监督性监测手段为手工监测、比对监测，开展方式为委托监测。委托监测项目包括废水、废气、厂界噪声，拟采取的污染物（废气、噪声、废水）监督性监测及厂界检测手段及开展方式如下：

| 检测项目类型 |  | 监督性监测手段 | 开展方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 有组织 | 手工检测 | 委托第三方开展 |
|  | 无组织 | 手工检测 |  |
| 废水 |  | 手工监测 |  |
| 厂界噪声 |  | 手工检测 |  |

（一）监测方案

废气监测点位、监测项目及监测频次详见表1。

| 污染源类型 | 监测名称 | 监测项目 | 监测频次 | 监测要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 无组织废气 | 厂界 | 颗粒物 | 4次/天、2天/年 | 记录温度,气压,风速,风向 |
| 噪声 | 厂界噪声 | 噪声 | 昼夜间各一次/天、2天/年 | 手动监测 |

- （二）监测结果评价标准

| 序号 | 类型 | 污染源 | 标准名称 | 执行标准限值 | 执行速率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 无组织废气 | 颗粒物 | 大气污染物综合排放标准（GB16297-1996） | 1.0mg/m3 | / |
| 2 | 噪声 | 厂界噪声 | 工业企业厂界环境噪声排放标准 （GB12348-2008) | 昼间：65dB | / |
|  |  |  |  | 夜间：55dB |  |

（三）测因子分析方法

| 类别 | 监测项目 | 分析方法及来源 | 使用仪器名称及编号 | 方法检出限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 无组织废气 | 总悬浮颗粒物 | 《环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法》HJ 1263-2022 | 崂应2050 空气/智能TSP综合采样器 十万分之一分析天平FA-2004 | 168ug/m3 |
| 噪声 | 厂界噪声 | 工业企业厂界环境噪声排放标准 （GB12348-2008) | 热球风速仪 TES-1340 多功能声级计 AWA5688 声级校准器 AWA6021A | 22.0dB(A) |
| 备注 |  |  |  |  |

企业三

企业主要排放口监督性监测手段为手工监测、比对监测，开展方式为委托监测。委托监测项目包括废水、废气、厂界噪声，拟采取的污染物（废气、噪声、废水）监督性监测及厂界检测手段及开展方式如下：

| 检测项目类型 |  | 监督性监测手段 | 开展方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 有组织 | 手工检测 | 委托第三方开展 |
|  | 无组织 | 手工检测 |  |
| 废水 |  | 手工监测 |  |
| 厂界噪声 |  | 手工检测 |  |

（一）监测方案

废气、废水监测点位、监测项目及监测频次详见表1。

| 污染源类型 | 监测名称 | 监测项目 | 监测频次 | 监测要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 有组织废气 | DA003燃气锅炉 | 黑度、颗粒物、氮氧化物、二氧化硫 | 3次/天、1天/年 | 记录烟气量,烟气流速,烟气温度,烟气压力,烟气含湿量 |
|  | DA001排气筒 （热风干燥） | 颗粒物 | 4次/天、2天/年 |  |
|  | DA004排气筒 （冷风干燥） | 颗粒物 | 4次/天、2天/年 |  |
|  | DA002尾气排口 | 氯气 | 4次/天、2天/年 |  |
|  | DA0081#单晶车间装料粉尘排放口 | 颗粒物 | 4次/天、2天/年 |  |
| 无组织废气 | 厂界 | 氯气、氯化氢、颗粒物 | 4次/天、2天/年 | 记录温度,气压,风速,风向 |
| 废水 | 生活污水总排口 | BOD5、悬浮物、动植物油、PH、COD、氨氮、Cr6+、cu、Zn、 pb、镉、镍 | 3次/天、2天/年 | 手动监测 |
| 噪声 | 厂界噪声 | 噪声、厂界四周 | 2次/天、2天/年 | 手动监测 |
| 土壤 | 土壤 | PH、镉、汞、铅、铜、铁、锌、六价铬 | 1次/5年 | 手动监测 |

- （二）监测结果评价标准

| 序号 | 类型 | 污染源 | 标准名称 | 执行标准限值 | 执行速率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 有组织废气 | 颗粒物 | 无机化学工业污染物排放标准GB31573-2015 | 30mg/m3 | / |
| 2 |  | 黑度 | 无机化学工业污染物排放标准GB31573-2015 | ≤1(林格曼黑度、级) | / |
| 3 |  | 氮氧化物 | 无机化学工业污染物排放标准GB31573-2015 | 200mg/m3 | / |
| 4 |  | 二氧化硫 | 无机化学工业污染物排放标准GB31573-2015 | 100mg/m3 | / |
| 5 |  | 氯气 | 无机化学工业污染物排放标准GB31573-2015 | 5mg/m3 | / |
| 7 | 无组织废气 | 氯气 | 无机化学工业污染物排放标准GB31573-2015 | 5mg/m3 | / |
| 8 |  | 氯化氢 | 无机化学工业污染物排放标准GB31573-2015 | 10mg/m3 | / |
| 9 |  | 颗粒物 | 无机化学工业污染物排放标准GB31573-2015 | 30mg/m3 | / |
| 10 | 废水 | 五日生化需氧量 | 污水综合排放标准GB8978-1996 | 60mg/L | / |
| 11 |  | 悬浮物 | 无机化学工业污染物排放标准GB31573-2015 | 30mg/L | / |
| 12 |  | 动植物油 | 无机化学工业污染物排放标准GB31573-2015 | 1 mg/L | / |
| 13 |  | 氨氮（NH3-N） | 无机化学工业污染物排放标准GB31573-2015 | 5mg/L | / |
| 14 |  | 化学需氧量 | 无机化学工业污染物排放标准GB31573-2015 | 40mg/L | / |
| 15 |  | pH值 | 无机化学工业污染物排放标准GB31573-2015 | 6-9 | / |
| 16 | 噪声 | 厂界噪声 | 工业企业厂界环境噪声排放标准 （GB12348-2008) | 昼间：65dB | / |
|  |  |  |  | 夜间：55dB |  |

（三）测因子分析方法

| 类别 | 监测项目 | 分析方法及来源 | 使用仪器名称及编号 | 方法检出限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 有组织废气 | 氯气 | 固定污染源排气中氯气的测定 甲基橙分光光法HJ/T30-1999 | 双光束紫外可见分光光度计 P1901 | 0.2mg/m3 |
|  | 二氧化硫 | 环境空气二氧化硫的测定 甲醛吸收-副玫瑰苯胺分光光度法及修改单HJ482-2009 | 3012H型 自动烟尘气测试仪 | 0.007mg/m3 |
|  | 颗粒物 | 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996 | 崂应3012H型自动烟尘（气）测试仪 | 0.1mg/m3 |
|  | 黑度 | 烟气黑度 测烟望远镜法《空气和废气监测分析方法》（第四版）国家环境保护总局（2003年） | 林格曼测烟望远镜QT201 | / |
|  | 氮氧化物 | 固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法 HJ T 693-2014 | 崂应3012H型自动烟尘（气）测试仪 | 3mg/m3 |
| 无组织废气 | 氯气 | 环境空气 氯气 甲基橙分光光度法《空气和废气监测分析方法》（第四版）国家环境保护总局（2003年） | 双光束紫外可见分光光度计 TU-1901 | 0.03mg/m3 |
|  | 总悬浮颗粒物 | 《环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法》GB/T 15432-1995 | 崂应2050 空气/智能TSP综合采样器 万分之一分析天平FA-2004 | 0.001mg/m3 |
|  | 氮氧化物 | 环境空气 氮氧化物（一氧化氮和二氧化氮）的测定 盐酸萘乙二胺分光光度法 HJ 479-2009及修改单 | (TH-3000BVI) TH-150D型 双光束紫外可见分光光度计 | 0.005mg/m3 |
| 废水 | pH | pH 便携式pH计法《水和废水监测分析方法》（第四版增补版）国家环境保护总局 | pH 便携式pH计 | 0.1（pH值） |
|  | 化学需氧量 | 水质 化学需氧量的测定 快速消解分光光度法 HJ/T399-2007 | COD快速测定仪 | 3mg/L |
|  | 氨氮 | 水质氨氮的测定纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009 | 双光束紫外可见分光光度计TU-1901 | 0.025mg/L |
|  | 悬浮物 | 水质悬浮物的测定 重量法 GB 11901-1989 | 万分之一电子天平 FA -2004 | 4mg/L |
|  | 生化需氧量 | 水质 五日生化需氧量（BOD5）的测定 稀释与接种法(HJ505-2009) | 生物化学需氧量（BOD5）测定仪 | 0.5mg/L |
|  | 动植物油 | 水质石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法 （HJ637-2018） | 双光束紫外可见 分光光度计 TU-1901 | 0.01mg/L |
| 噪声 | 厂界噪声 | 工业企业厂界环境噪声排放标准 （GB12348-2008) | 热球风速仪 TES-1340 多功能声级计 AWA5688 声级校准器 AWA6021A | 28.0dB(A) |
| 备注 |  |  |  |  |

企业四

企业主要排放口监督性监测手段为手工监测、比对监测，开展方式为委托监测。委托监测项目包括废水、废气、厂界噪声，拟采取的污染物（废气、噪声、废水）监督性监测及厂界检测手段及开展方式如下：

| 检测项目类型 |  | 监督性监测手段 | 开展方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 有组织 | 手动检测 | 委托第三方开展 |
| 废水 |  | 手动检测 |  |

（一）监测方案

废气、噪声监测点位、监测项目及监测频次详见表1。

| 污染源类型 | 监测名称 | 监测项目 | 监测频次 | 监测要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 有组织废气 | 1#锅炉排口（DA001） | 二氧化硫、颗粒物、烟气黑度、氮氧化物、油烟 | 3次/天、1天/年 | 记录烟气量,烟气流速,烟气温度,烟气压力,烟气含湿量 |
|  | 2#气流磨排口（DA002） | 颗粒物 | 3次/天、2天/年 |  |
|  | （DA003） | 颗粒物 | 3次/天、2天/年 |  |
|  | （DA004） | 颗粒物 | 3次/天、2天/年 |  |
|  | （DA005） | 颗粒物 | 3次/天、2天/年 |  |
|  | （DA006） | 颗粒物 | 3次/天、2天/年 |  |
|  | 7#干燥包装排口（DA007） | 颗粒物 | 3次/天、2天/年 |  |
| 废水 | 生活污水 | COD、BOD5、总磷、氨氮、悬浮物、动植物油、PH、总氮 | 3次/天、2天/年 | 手动监测 |
|  | 废水 | K+、Na+、Ca+、Mg+、HCO32-、CO32-、硝酸盐、亚硝酸盐、挥发性性酚类、氰化物、砷、汞、六价铬、总硬度、铅、氟、镉、铁、猛、溶解性总固体、高猛酸盐指数、硫酸盐、氯化物、总大肠菌群、氨氮、PH | 3次/天、2天/年 | 手动监测 |
| 土壤 | 土壤 | 《土壤环境质量建设用土地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018)48个基本项 | 1次/5年 | 手动监测 |

- （二）监测结果评价标准

| 序号 | 类型 | 污染源 | 标准名称 | 执行标准限值 | 执行速率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废气有组织 | 颗粒物 | 锅炉大气污染物排放标准GB13271-2014 | 20mg/m3 | / |
|  |  |  | 无机化学工业污染物排放标准GB31573-2015 | 30mg/m3 | / |
| 2 |  | 烟气黑度 | 锅炉大气污染物排放标准GB13271-2014 | ≤1(林格曼黑度、级) | / |
| 3 |  | 氮氧化物 | 锅炉大气污染物排放标准GB13271-2014 | 200mg/m3 | / |
| 4 |  | 二氧化硫 | 锅炉大气污染物排放标准GB13271-2014 | 50mg/m3 | / |
| 5 | 废水 | 五日生化需氧量 | 污水综合排放标准GB8978-1996 | 60mg/L | / |
| 6 |  | 悬浮物 | 无机化学工业污染物排放标准GB31573-2015 | 50mg/L | / |
| 7 |  | 动植物油 | 无机化学工业污染物排放标准GB31573-2015 | 3mg/L | / |
| 8 |  | 氨氮（NH3-N） | 无机化学工业污染物排放标准GB31573-2015 | 10mg/L | / |
| 9 |  | 化学需氧量 | 无机化学工业污染物排放标准GB31573-2015 | 50mg/L | / |
| 10 |  | pH值 | 无机化学工业污染物排放标准GB31573-2015 | 6-9 | / |
| 11 |  | 总磷 | 无机化学工业污染物排放标准GB31573-2015 | 0.5mg/L | / |

- （三）监测因子分析方法

| 类别 | 监测项目 | 分析方法及来源 | 使用仪器名称及编号 | 方法检出限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 颗粒物 | 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996 | 崂应3012H型自动烟尘（气）测试仪 | 0.1mg/m3 |
|  | 黑度 | 烟气黑度 测烟望远镜法《空气和废气监测分析方法》（第四版）国家环境保护总局（2003年） | 林格曼测烟望远镜QT201 | / |
|  | 氮氧化物 | 固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法 HJ T 693-2014 | 崂应3012H型自动烟尘（气）测试仪 | 3mg/m3 |
| 废水 | pH | pH 便携式pH计法《水和废水监测分析方法》（第四版增补版）国家环境保护总局 | pH 便携式pH计 | 0.1（pH值） |
|  | 化学需氧量 | 水质 化学需氧量的测定 快速消解分光光度法 HJ/T399-2007 | COD快速测定仪 | 3mg/L |
|  | 氨氮 | 水质氨氮的测定纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009 | 双光束紫外可见分光光度计TU-1901 | 0.025mg/L |
|  | 悬浮物 | 水质悬浮物的测定 重量法 GB 11901-1989 | 万分之一电子天平 FA -2004 | 4mg/L |
|  | 总磷 | 水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法GB/T11893-1989 | 双光束紫外可见分光光度计TU-1901 | 0.01mg/L |
|  | 五日生化需氧量 | 水质 五日生化需氧量（BOD5）的测定 稀释与接种法(HJ505-2009) | 生物化学需氧量（BOD5）测定仪 | 0.5mg/L |
|  | 动植物油 | 水质 石油类和动植物油类的测定红外分光光度法（试行）（HJ 637-2018） | 双光束紫外可见分光光度计TU-1901 | 0.06mg/L |
| 备注 |  |  |  |  |

企业五

企业主要排放口监督性监测手段为手工监测、比对监测，开展方式为委托监测。委托监测项目包括废水、废气、厂界噪声，拟采取的污染物（废气、噪声、废水）监督性监测及厂界检测手段及开展方式如下：

| 检测项目类型 |  | 监督性监测手段 | 开展方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 无组织废气 | 非甲烷总烃 | 手动检测 | 委托第三方开展 |
| 厂界噪声 |  | 手动检测 |  |

废气、噪声监测点位、监测项目及监测频次详见表1。

- （一）监测方案

废气、噪声监测点位、监测项目及监测频次详见表1。

| 污染源类型 | 监测名称 | 监测项目 | 监测频次 | 监测要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 无组织废气 | 厂界 | 非甲烷总烃、密闭性、风速、风向、液阻、气液比、温度、气压 | 3次/天、1天/年 | 记录温度,气压,风速,风向 |
| 噪声 | 厂界噪声 | 噪声、厂界四周 | 2次/天、2天/年 | 手动监测 |
| 地下水 | 厂界 | 苯系物、石油烃、甲基叔丁基醚、PH、溶解氧、电导率、重金属、挥发性有机物 | 2次/天、2天/年 | 手动监测 |
| 土壤 | 厂界 | 《土壤环境质量建设用土地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018)48个基本项+石油烃 | 1次/5年 | 手动监测 |

- （二）监测结果评价标准

| 序号 | 类型 | 污染源 | 标准名称 | 执行标准限值 | 执行速率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废气无组织 | 非甲烷总烃 | 挥发性有机物无组织排放控制标准GB37822-2019 | 10mg/m3 | / |
| 2 | 噪声 | 厂界噪声 | 工业企业厂界环境噪声排放标准GB12348-2008 | 昼间：65（dB） | / |
|  |  |  |  | 夜间：55(dB) |  |

- （三）测因子分析方法

| 类别 | 监测项目 | 分析方法及来源 | 使用仪器名称及型号 | 方法检出限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 无组织废气 | 非甲烷总烃 | 固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法 HJ38-2017 | 气相色谱仪GC-7900 | 0.07mg/m3 |
| 噪声 | 厂界噪声 | 工业企业厂界环境噪声排放标准 （GB12348-2008) | 热球风速仪 TES-1340 多功能声级计 AWA5688 声级校准器 AWA6021A | 28.0dB、22.0dB（仪器检出限） |
| 备注 |  |  |  |  |

- 企业六

- （一）监测方案

| 污染源类型 | 监测名称 | 监测项目 | 监测频次 | 监测要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 无组织废气 | 厂界、厂界四周 | 臭气浓度、氨、硫化氢、甲烷 | 2天/年 3次/天 | 记录温度,气压,风速,风向 |
| 噪声 | 厂界噪声、厂界四周 | 厂界环境噪声 | 2天/年 2次/天 | 手动监测 |
| 有组织废气 | 除臭间恶臭排放口 | 氨、硫化氢、臭气浓度 | 4次/天 2天/年 | 手动监测 |
| 废水 | 废水总排口 | 水温、pH 值、流量、化学需氧量、五日生化需氧量、悬浮物、总磷、阴离子表面活性剂、总氮、氨氮、砷、石油类、动植物油、色度、总汞、总铬、六价铬、总镉、总铅、粪大肠菌群、烷基汞 | 2天/年 3次/天 | 手动监测 |

- （二）监测结果评价标准

| 序号 | 类型 | 污染物 | 排放标准名称 | 执行标准限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 无组织废气 | 非甲烷总烃 | 挥发性有机物无组织排放控制标准 GB37822-2019 | 10mg/Nm3 |
|  |  | 臭气浓度 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 GB 18918-2002 | 20（无量纲） |
|  |  | 氨 |  | 1.5mg/Nm3 |
|  |  | 硫化氢 |  | 0.06mg/Nm3 |
| 2 | 噪声 | 厂界噪声 | 工业企业厂界环境噪声排放标准 GB12348-2008 | 昼间：65dB 夜间：55dB |
| 3 | 有组织废气 | 氨 | 恶臭污染物排放标准 GB 14554-1993 | 4.9Kg/h |
|  |  | 硫化氢 |  | 0.33Kg/h |
|  |  | 臭气浓度 |  | 2000 |
| 4 | 废水 | pH 值 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 GB 18918-2002 | 6-9 |
|  |  | 六价铬 |  | 0.05mg/L |
|  |  | 总镉 |  | 0.01mg/L |
|  |  | 总铅 |  | 0.1mg/L |
|  |  | 化学需氧量 |  | 60mg/L |
|  |  | 五日生化需氧量 |  | 20mg/L |
|  |  | 总磷 |  | 1mg/L |
|  |  | 阴离子表面活性剂 |  | 1mg/L |
|  |  | 总氮 |  | 20mg/L |
|  |  | 氨氮 |  | 8mg/L |
|  |  | 石油类 |  | 3mg/L |
|  |  | 动植物油 |  | 3mg/L |
|  |  | 悬浮物 |  | 20mg/L |
|  |  | 色度 |  | 30（稀释倍数） |
|  |  | 总汞 |  | 0.001mg/L |
|  |  | 砷 |  | 0.1mg/L |
|  |  | 总铬 |  | 0.1mg/L |
|  |  | 粪大肠菌群 |  | 104(个/L) |

- （三）测因子分析方法

| 序号 | 类型 | 监测项目 | 分析方法及来源 | 使用仪器名称及编号 | 方法检出限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 无组织废气 | 甲烷 | 环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定直接进样-气相色谱法 HJ 604-2017 | 气相色谱仪 GC-7900 | 0.07mg/m3 |
|  |  | 臭气浓度 | 环境空气和废气 臭气的测定 三点比较式臭袋法（HJ 1262-2022） | 无臭制备一体机 DL-D 一体恶臭气体采样器 DL-6800Y | / |
|  |  | 氨 | 环境空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法（HJ 533-2009） | 崂应3012H型自动烟尘（气）测试仪 双光束紫外可见分光光度计TU-1901 | 0.01mg/m3 |
|  |  | 硫化氢 | 固定污染源废气 硫化氢 亚甲基蓝分光光度法（《空气和废气监测分析方法》（第四版）国家环境保护总局（2007年） | 崂应3012H型自动烟尘（气）测试仪 双光束紫外可见分光光度计 TU-1901 | 3.00mg/m3 |
| 2 | 噪声 | 厂界噪声 | 工业企业厂界环境噪声排放标准GB12348-2008 | 热球风速仪 TES-1340 多功能声级计 AWA5688 声级校准器 AWA6021A | 28.0dB(A)、22dB |
| 3 | 有组织废气 | 氨 | 环境空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法（HJ 533-2009） | 崂应3012H型自动烟尘（气）测试仪 双光束紫外可见分光光度计 TU-1901 | 0.01 mg/m3 |
|  |  | 硫化氢 | 固定污染源废气 硫化氢 亚甲基蓝分光光度法（《空气和废气监测分析方法》（第四版）国家环境保护总局（2007年） | 崂应3012H型自动烟尘（气）测试仪 双光束紫外可见分光光度计 TU-1901 | 3.00mg/m3 |
|  |  | 臭气浓度 | 环境空气和废气 臭气的测定 三点比较式臭袋法（HJ 1262-2022） | 无臭制备一体机 DL-D 一体恶臭气体采样器 DL-6800Y |  |
| 4 | 废水 | pH 值 | pH 便携式pH计法《水和废水监测分析方法》（第四版增补版）国家环境保护总局 | pH 便携式pH计 | 0.1（pH值） |
|  |  | 六价铬 | 水质六价铬的测定二苯碳酰二肼 分光光度法 (GB 7467-87) | 双光束紫外可见分光光度计 TU-1901 | 0.004mg/L |
|  |  | 总镉 | 水质铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法GB7475-1987 | 原子吸收分光光度计 TAS-990AFG | 0.2mg/L |
|  |  | 总铅 |  |  | 0.05mg/L |
|  |  | 化学需氧量 | 水质 化学需氧量的测定 快速消解分光光度法 HJ/T399-2007 | COD快速测定仪 | 3mg/L |
|  |  | 五日生化需氧量 | 水质 五日生化需氧量（BOD5）的测定 稀释与接种法(HJ505-2009) | 生物化学需氧量（BOD5）测定仪 | 0.5mg/L |
|  |  | 总磷 | 水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 GB 11893-89 | 双光束紫外可见分光光度计 TU-1901 | 0.01mg/L |
|  |  | 0.05mg/L | 水质 阴离子表面活性剂的测定 亚甲蓝分光光度法 （GB 7494-1987） | 双光束紫外可见分光光度计 TU-1901 | 0.05mg/L |
|  |  | 总氮 | 水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法 HJ636-2012 | 双光束紫外可见分光光度计 TU-1901 | 0.05mg/L |
|  |  | 氨氮 | 水质氨氮的测定纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009 | 双光束紫外可见分光光度计 TU-1901 | 0.025mg/L |
|  |  | 石油类 | 水质 石油类和动植物油类的测定红外分光光度法（试行） （HJ 637-2018） | 双光束紫外可见分光光度计 TU-1901 | 0.06mg/L |
|  |  | 动植物油 |  |  |  |
|  |  | 悬浮物 | 水质悬浮物的测定 重量法 GB 11901-1989 | 万分之一电子天平 AUW220 | 4mg/L |
|  |  | 色度 | 水质色度的测定（稀释倍数法） GB/T11903-1989 | / | 50倍 |
|  |  | 总汞 | 水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定原子荧光法 (HJ 694-2014) | 原子荧光光度计 AFS-8220 | 汞：0.04μg/L |
|  |  | 砷 |  |  | 砷：0.3μg/L |
|  |  | 总铬 | 水质 铬的测定 火焰原子吸收分光光度法HJ757-2015 | 原子吸收分光光度计TAS-990AFG | 0.03mg/L |
|  |  | 粪大肠菌群 | 总大肠菌群多管发酵法《水和废水监测分析方法》（第四版）国家环境保护总局(2002年） | 电热恒温培养箱4WL-125 立式蒸汽灭菌锅 DGL-50B | 2MPN/100mL |

企业七

企业主要排放口监督性监测手段为手工监测、比对监测，开展方式为委托监测。委托监测项目包括废水、废气、厂界噪声，拟采取的污染物（废气、噪声、废水）监督性监测及厂界检测手段及开展方式如下：

| 检测项目类型 |  | 监督性监测手段 | 开展方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 有组织 | 手工检测 | 委托第三方开展 |
|  | 无组织 | 手工检测 |  |
| 废水 |  | 手工监测 |  |
| 厂界噪声 |  | 手工检测 |  |

（一）监测方案

废气、废水监测点位、监测项目及监测频次详见表1。

| 污染源类型 | 监测名称 | 监测项目 | 监测频次 | 监测要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 有组织废气 | DA002-DA005燃气锅炉（测一台） | 黑度、颗粒物、氮氧化物、二氧化硫 | 3次/天、1天/年 | 记录烟气量,烟气流速,烟气温度,烟气压力,烟气含湿量 |
|  | DA001氨化反应废气净化塔 | 氨气 | 4次/天、2天/年 |  |
|  | DA006布袋除尘器排放口 | 颗粒物、甲醇、非甲烷总烃 | 4次/天、2天/年 |  |
|  | DA007氯化氢碱吸收排放口 | 氯化氢 | 4次/天、2天/年 |  |
|  | DA008氯化反应1#工段碱吸收排放口 | 氯化氢 | 4次/天、2天/年 |  |
| 无组织废气 | 厂界 | 氨、氯化氢、硫化氢、颗粒物、臭气浓度、非甲烷总烃 | 4次/天、2天/年 | 记录温度,气压,风速,风向 |
| 废水 | 污水处理站排放口 | pH、色度、COD、BOD5、TP、TN、氨氮、悬浮物、氯化物、挥发酚、石油类、碱度、酸度、粪大肠菌群、阴离子表面活性剂、动植物油、总汞、总铬、总镉、六价铬、总砷、总铅、烷基汞 | 3次/天、2天/年 | 手动监测 |
| 噪声 | 厂界噪声 | 噪声 厂界四周 | 昼夜各一次、2天/年 | 手动监测 |

- （二）监测结果评价标准

| 序号 | 类型 | 污染源 | 标准名称 | 执行标准限值 | 执行速率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 有组织废气 | 颗粒物 | 无机化学工业污染物排放标准GB31573-2015 | 30mg/m3 | / |
| 2 |  | 黑度 | 无机化学工业污染物排放标准GB31573-2015 | ≤1(林格曼黑度、级) | / |
| 3 |  | 氮氧化物 | 无机化学工业污染物排放标准GB31573-2015 | 200mg/m3 | / |
| 4 |  | 二氧化硫 | 无机化学工业污染物排放标准GB31573-2015 | 100mg/m3 | / |
| 5 |  | 氯气 | 无机化学工业污染物排放标准GB31573-2015 | 5mg/m3 | / |
| 7 | 无组织废气 | 氯气 | 无机化学工业污染物排放标准GB31573-2015 | 5mg/m3 | / |
| 8 |  | 氯化氢 | 无机化学工业污染物排放标准GB31573-2015 | 10mg/m3 | / |
| 9 |  | 颗粒物 | 无机化学工业污染物排放标准GB31573-2015 | 30mg/m3 | / |
| 10 | 废水 | 五日生化需氧量 | 污水综合排放标准GB8978-1996 | 60mg/L | / |
| 11 |  | 悬浮物 | 无机化学工业污染物排放标准GB31573-2015 | 30mg/L | / |
| 12 |  | 动植物油 | 无机化学工业污染物排放标准GB31573-2015 | 1 mg/L | / |
| 13 |  | 氨氮（NH3-N） | 无机化学工业污染物排放标准GB31573-2015 | 5mg/L | / |
| 14 |  | 化学需氧量 | 无机化学工业污染物排放标准GB31573-2015 | 40mg/L | / |
| 15 |  | pH值 | 无机化学工业污染物排放标准GB31573-2015 | 6-9 | / |
| 16 | 噪声 | 厂界噪声 | 工业企业厂界环境噪声排放标准 （GB12348-2008) | 昼间：65dB | / |
|  |  |  |  | 夜间：55dB |  |

（三）测因子分析方法

| 类别 | 监测项目 | 分析方法及来源 | 使用仪器名称及编号 | 方法检出限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 有组织废气 | 氯气 | 固定污染源排气中氯气的测定 甲基橙分光光法HJ/T30-1999 | 双光束紫外可见分光光度计 P1901 | 0.2mg/m3 |
|  | 二氧化硫 | 固定污染源排气中二氧化硫的测定 定电位电解法 HJ/T 57-2017 | 3012H型 自动烟尘气测试仪 | 0.007mg/m3 |
|  | 颗粒物 | 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996 | 崂应3012H型自动烟尘（气）测试仪 | 0.1mg/m3 |
|  | 黑度 | 烟气黑度 测烟望远镜法《空气和废气监测分析方法》（第四版）国家环境保护总局（2003年） | 林格曼测烟望远镜QT201 | / |
|  | 氮氧化物 | 固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法 HJ T 693-2014 | 崂应3012H型自动烟尘（气）测试仪 | 3mg/m3 |
| 无组织废气 | 氯气 | 环境空气 氯气 甲基橙分光光度法《空气和废气监测分析方法》（第四版）国家环境保护总局（2003年） | 双光束紫外可见分光光度计 TU-1901 | 0.03mg/m3 |
|  | 总悬浮颗粒物 | 《环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法》GB/T 15432-1995 | 崂应2050 空气/智能TSP综合采样器 万分之一分析天平FA-2004 | 0.001mg/m3 |
|  | 氮氧化物 | 环境空气 氮氧化物（一氧化氮和二氧化氮）的测定 盐酸萘乙二胺分光光度法 HJ 479-2009及修改单 | (TH-3000BVI) TH-150D型 双光束紫外可见分光光度计 | 0.005mg/m3 |
| 废水 | pH | pH 便携式pH计法《水和废水监测分析方法》（第四版增补版）国家环境保护总局 | pH 便携式pH计 | 0.1（pH值） |
|  | 化学需氧量 | 水质 化学需氧量的测定 快速消解分光光度法 HJ/T399-2007 | COD快速测定仪 | 3mg/L |
|  | 氨氮 | 水质氨氮的测定纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009 | 双光束紫外可见分光光度计TU-1901 | 0.025mg/L |
|  | 悬浮物 | 水质悬浮物的测定 重量法 GB 11901-1989 | 万分之一电子天平 FA -2004 | 4mg/L |
|  | 生化需氧量 | 水质 五日生化需氧量（BOD5）的测定 稀释与接种法(HJ505-2009) | 生物化学需氧量（BOD5）测定仪 | 0.5mg/L |
|  | 动植物油 | 水质石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法 （HJ637-2018） | 双光束紫外可见 分光光度计 TU-1901 | 0.01mg/L |
| 噪声 | 厂界噪声 | 工业企业厂界环境噪声排放标准 （GB12348-2008) | 热球风速仪 TES-1340 多功能声级计 AWA5688 声级校准器 AWA6021A | 28.0dB(A) |
| 备注 |  |  |  |  |